江苏索普化工股份有限公司招标文件

我公司现需招标项目名称：质量仓储部化验室通风橱废气治理项目，采用自主公开招标的方式选定供应商，特邀请贵单位参与投标。

一、招标概况：

（一）维修项目名称：质量仓储部化验室通风橱废气治理；

（二）交货时间：2023年7月30日止；

（三）施工地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）投标截止时间2023年3月28日14时（北京时间）；

（五）开标时间2023年3月28日14时（北京时间）；

（六）开标地点：江苏索普(集团)有限公司招标中心；

（七）中标公示：中标信息将于开标后在索普集团官网公示，请各投标人登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、招标内容和要求

1.质检大楼化验室尾气综合治理项目设计、设备制作安装和验收监测。质检大楼化验室尾气主要成份为醋酸和乙酸乙酯，由七个排放口组成，七个排放口现已接至楼顶，每个排放口现有风机一套；本项目共设计三套尾气处理系统，其中二套将每两个排放口由管道进行并联，一套将三个排放口由管道进行并联，并联后的管道接至尾气处理系统。七个排放口总设计风量27000m3/h(按同时三个排放口工作计，每个排放口9000 m3/h)，尾气收集后通过管道由排风机、正压输送到活性炭吸附箱进行尾气处理，达标后的尾气进行高空排放。

由于原风机压力过小，为了防止发生尾气排不出去，需将所有原风机更换为与之相匹配的风机。

2.验收标准：符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）验收检测合格；满足项目设计规范和标准的相关要求。改造处理后排放的尾气VOCs小于等于60mg/m3。通风效果：通风柜面风速：控制目标 0.5m/s，验收标准0.5（1±20%）m/s；化验室通风柜噪声在操作人员的操作位置(区域)不超过62dB。

3.检测单位必须要有相关检测资质(具备CMA或CNAS认证)及要求：

按照环保要求，该项目应按规范要求设置尾气收集处理系统，确保尾气排放符合最新国家规范标准，并通过环保验收，出具验收检测报告。

4.投标单位在投标前需联系我公司实地勘查，根据现场情况，制定施工方案，要求方案处理效果好，处理效果符合验收标准。

5.完成日期：

（1）该项目的设计施工方案，内容要包括设计图纸、设备型号、工艺流程、施工方案、进度要求，验收标准、售后服务等，要在投标报价书里提供。

（2）中标单位在合同签定后3个月必须完成该项目，递交全部资料并经招标方对项目验收合格；

（3）4个月内必须通过项目验收并提供验收检测报告。

三、投标人资质与要求：

（一）投标人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质, 应具备环保工程专业承包三级或环境工程专项乙级及以上资质。

（二）其他资质要求：

具有良好的商业信誉，投标人近三年信用记录（提供国家企业信用信息公示系统”网（www.gsxt.gov.cn）的信用查询结果截图并盖章）；

（三）投标单位注册资金不低于人民币500万元。

（四）投标人须具有类似项目的业绩三个，其中近三年废气处理业绩合同额不低于100万至少一项。

（五）投标人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（六）投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任；

四、投标：

（一）报价方式：报价为含增值税价格，须包含设计、材料、设备、安装、人工、验收等一切费用，如有遗漏概不增补。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：承兑汇票。中标单位开具增值税专用发票，税率13%（非13%的发票需在报价中注明），项目设计图纸部分全部完成后，招标方支付项目款30%；项目建设验收合格，环保设施检测验收合格，“三查四定”整改验收合格，三项验收合格后招标方以承兑方式2个月内支付60%。余款1年质保后付清。如投标人不接受招标人提出的付款方式，报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。报价为含税价，如有不同请注明。

（三）本项目投标通过线下进行：

采用线下投标应将报价书及相关资料以标袋形式送达，标袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在标袋封面上需注明“投标项目名称，投标方名称、地址、联系人、联系电话”等；并要求在投标截止日之前送达，逾期将作为作废标处理。

（四）与本投标有关的一切往来通讯请密封寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司质量仓储部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：毛芝旺

联系电话：15706178530

（五）凡对招标文件条款有疑义的，请在开标前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司质量仓储部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

招标业务联系人：毛芝旺     电话：15706178530

技术咨询联系人：秦荣林     电话：13812452106

招标部门负责人：李俊锋     电话：18852808618

五、开标、评标、流标及废标：

（一）开标

本项目由招标人组织评标小组负责开标工作，对各投标人报价进行评标，确定最终中标人。

1.请各投标人保持通讯畅通，便于评标小组在开标现场电话联系。

2.评标小组不得泄露各投标人的报价。

（二）评标

在能够满足招标人技术要求及供货期要求的投标人中选择总价最低的一家投标人作为中标候选人。

（三）流标

招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况，经招标人评标小组评定可作流标处理，并可将相关投标方列入供应商负面清单，一年内不再接受参与投标工作。

（四）废标

凡投标人不具备招标人明确要求资质的，或投标文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合招标人有关要求的问题，经招标人评标小组评定，可作废标处理。

六、其他注意事项：

（一）中标人中标以后应严格按照标书约定与招标方签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对中标人所有违背标书及合同约定的行为，招标人均可持续保留与中标方中止合作的一切权利。

（二）对需检验的品种，经招标人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的中标人如出现三次产品质量不合格的情况，视为中标人无能力保障产品质量，招标人有权终止此次招标合同的执行。

（三）对不合格货品招标人应及时通知中标人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间中标人应保证招标人供应，不影响招标人正常生产运行。

（四）如因投标人不能正常履约，对招标人生产经营活动造成影响的，招标人可向阿里巴巴公司投诉；如严重影响招标人生产经营活动的，招标人将依法追究投标方法律责任。

（五）投标人在中标后无正当理由不与招标人签订合同的，将承担违约责任，列入招标人供应商负面清单，同时招标人将向阿里巴巴进行投诉。

（六）投标人应详细阅读本招标书，参与报价投标即视为对本招标书所列之条款均表示接受。

（七）投标人请详细阅读《质量仓储部化验室通风橱废气治理项目技术规格要求》（详见附件1）。

（八）招标人对违反约定的投标人或中标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核（详见附件2）。

（九）本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。

# 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

投标单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的招标有关活动，并对该项目进行投标。

一、投标项目的总投标价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

总投标价含增值税固定价：包含设计、材料、设备、安装、人工、验收等一切费用，如有遗漏概不增补；

二、我方承诺遵守招标文件中的全部规定；

三、我方承诺中标后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

四、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受招标文件所有条款。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按招标方的解释处理；

五、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

六、对标书的不接受项：

全权代表（签字）：

联系电话：

投标单位（盖章）：

日期：

附件1：

质量仓储部化验室通风橱废气治理项目

技术规格要求

一、项目背景

化验室通风橱废气需要治理，减少VOCs排放，改善环境空气质量。

二、项目目标

按照环保要求，该项目应按规范要求设置废气收集处理系统，确保尾气排放符合最新国家规范标准，并通过环保验收，验收检测合格；满足项目设计规范和标准的相关要求。

1.改造处理后排放的尾气VOCs小于等于60mg/m3。

2.通风效果：通风柜面风速：控制目标 0.5m/s，验收标准0.5（1±20%）m/s；化验室通风柜噪声在操作人员的操作位置(区域)不超过62dB。

三、方案选择

（一）质检大楼化验室尾气主要成份为醋酸和乙酯，由七个排放口组成，七个排放口现已接至楼顶，每个排放口现有风机一套；其中一排放口为一楼仪器一室：需安装一组通风橱（一组二台，每台1500*800*2300mm），通风橱利旧从乙酯化验室拆除搬到仪器一室，安装更换配管至楼顶。本项目共设计三套尾气处理系统，其中二套将每两个排放口由管道进行并联，一套将三个排放口由管道进行并联，并联后的管道接至尾气处理系统。七个排放口总设计风量27000m3/h(按同时三个排放口工作计，每个排放口9000 m3/h)，尾气收集后通过管道由排风机、正压输送到活性炭吸附箱进行尾气处理，达标后的尾气进行高空排放。

为防止气体与管道发生摩擦产生静电引发事故，管道采用抗静电材质PP管道，另在管道内加装导电带，双保险降低安全事故的发生。

尾气为了防止发生串气，每个排放口加装一套止回阀，由于原风机压力过小，为了防止发生尾气排不出去，需将所有原风机更换为与之相匹配的风机。

系统流程图

1.活性炭吸附箱：每套3500*1400*1820；处理风量：9000m3/h；共三套。采用PP材质主体，废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排出。活性炭吸附箱，外部箱体为整体结构，内部设有双层活性炭吸附板，双层吸附板是固定在吸附箱上，第一层为活性炭棉材质，第二层为活性炭，双层吸附板双层本身之间不需要连接，双层之间需要留有空间以便二次过滤吸附。

活性炭吸附箱

四、工艺流程

质检大楼化验室通风橱出口更换七台风机并在风机后增加三套活性炭吸附箱。

五、主要工程清单

主要工程清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢防腐防爆离心风机 | 风量：9000m3/h风压：2500Pa 功率：11KW | 台 | 7 | 采用离心风机，具有耐酸，防腐，防爆、低噪音等特点,替换原排放口风机 |
| 2 | 活性炭吸附箱 | 3500*1400*1820mm | 套 | 3 | 处理风量：9000m³/h。采用PP材质主体，废气经过吸附塔内的初效过滤器除去固体颗粒物后，进入塔体，经过活性炭层吸附后，除去气体中的有机废气分子，达到符合排放标准的净化气体，经风机排出。活性炭吸附箱，外部箱体为整体结构，内部设有双层活性炭吸附板，双层吸附板是固定在吸附箱上，第一层为活性炭棉材质，第二层为活性炭，双层吸附板双层本身之间不需要连接，双层之间需要留有空间以便二次过滤吸附。含800碘值炭。装填量1.0m³。 |
| 3 | 管道 | 直径800mm | 米 | 28 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 4 | PP三通 | 主800变支&400mm | 只 | 7 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 5 | PP变径 | &800/700mm | 只 | 3 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 6 | 弯头 | &700mm | 个 | 12 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 7 | 五金配件 |  | 项 | 1 | 含抱箍两套，螺丝，外墙支架等，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 8 | 防雨风帽 |  | 只 | 3 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 9 | 防爆控制箱 |  | 套 | 3 | 含电元器件，控制开关。 |
| 10 | 桥架电缆 | 6*3+1 | 米 | 140 | 桥架、电缆、防爆管。 |
| 11 | 主风管 | 320*320mm | 米 | 20 | PP材质8mm厚 方型 |
| 12 | 弯头 | 320*320mm | 只 | 4 | PP材质 方型 |
| 13 | 软接 | 320*320mm | 只 | 1 | 防酸帆布 |
| 14 | 三通 | 320*320mm | 只 | 1 | PP材质 方型 |
| 15 | 风管、弯头 | 直径400mm | 批 | 1 | 8mm厚板制做含法兰，PP材质制作，内部设置金属丝网静电传导。 |
| 16 | 旧风管拆除 | 20米 | 项 | 1 | 拆除后送至公司内废品堆放场。 |
| 17 | 乙酯化验室通风柜搬迁 |  | 项 | 1 | 乙酯化验室搬至质检大楼 |
| 18 | 吊装作业 |  | 项 | 1 | 含脚手架，高空作业费等。 |
| 19 | 现场安装调试 |  | 项 | 1 |  |

六、改造后的效果

1.改造处理后排放的尾气达到《大气污染综合排放标准》GB16297-1996要求。

2.通风效果：通风柜面风速：控制目标 0.5m/s，验收标准0.5（1±20%）m/s；化验室通风柜噪声在操作人员的操作位置(区域)不超过62dB。

附件2：

江苏索普化工股份公司

供应商负面清单管理规定

一、供应商的选择

凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的原辅材料、备品备件、劳保用品等物资供应商以及运输服务商，只要资质证照齐全且满足我司招标要求，均视为我司合格供应商，参与我司组织的招投标、比价采购等商务活动。

二、供应商负面清单确定流程

（一）责任部门职责分工

使用部门：提供技术参数或提出服务要求，负责对采购物资或服务的质量进行验收。

管理部门：监管使用过程，负责对标的物样品或试供原料的质量进行检验，判定其是否符合公司所需的技术要求。

采购部门：通过线上或线下途径不断开发有能力满足公司所需物资或服务的供应商。对目标供应商所提供的材料完整性、交货期、价格等维度作为筛选的依据进行资格初审。负责供应商的资料收集与档案的建立。

监管部门：负责对采购流程的合规性进行监督。

（二）供应商负面清单确定流程

三、供应商的积分管理规定

（一）供应商积分考核

合作供应商初始积分为40分，从供应商的供货质量、交货周期、售后服务、资质信誉四个方面进行考核，每项10分。使用部门、管理部门、采购部门均可书面提出考核建议。供应保障部组织相关参与评标部门根据本规定对供应商进行考核并建立供应商考核情况登记表，根据扣分情况分为继续合作、限制合作及列入负面清单供应商。考核记分周期为一年，自被考核当日起计满一年后，考核分自动清零。

1.继续合作供应商

考核扣分介于0-7分之间的，为可继续合作的供应商。

2.限制合作供应商

考核扣分介于8-16分之间的，为限制合作供应商。原辅材料采购三个月内不向该供应商发标书或询价书，备品备件采购六个月内不接受该供应商投标或报价。

3.列入负面清单供应商

考核扣分高于16分或单项扣１0分的，列入负面清单供应商，停止继续合作。

（二）供应商考核方法

1.原辅材料供应商考核方法

1.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，视严重程度单次扣5-10分。

（3）所供产品质量问题导致产品质量缺陷，视严重程度单次扣5-10分。

1.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣3-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

1.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供免费售后服务，单次扣5分。

1.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣3-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

2.备品备件供应商考核方法

2.1质量方面

（1）所供产品出现质量问题，及时调换，未影响生产的，单次扣1-3分；影响生产的，视严重程度单次扣5-10分。

（2）所供产品存在质量问题，未能及时更换，单次扣10分。

（3）所供产品质量问题导致设备故障，视严重程度单次扣5-10分。

2.2交货方面

（1）交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣2分。

（2）交货时未按规定包装的，单次扣1分。

（3）不能按照合同约定交货，除了按合同条款进行相应处罚外，未造成影响的，单次扣2分；造成影响的，视严重程度单次扣5-10分。

（4）交货过程中串通作假，视严重程度单次扣5-10分。

2.3售后方面

（1）对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣2分。

（2）售后人员不能及时解决问题，单次扣3分。

（3）在质保期之内，拒绝提供售后服务，单次扣5分。

2.4资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响生产程度严重的单次扣5-10分。

（2）交货后不能及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按合同明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

（6）因知识产权引起纠纷，除按合同规定执行外，视严重程度单次扣3-10分。

3.物流承运商考核方法

3.1车船要求方面

（1）必须做到证照齐全，即：车船有行驶证、道路运输证、罐检报告；人员有驾驶证、资格证、押运证等，如不全单次扣2-5分。

（2）车船状况保持完好、设施齐全，发现缺项损扣1-2分。

3.2计划完成方面

（1）运输单位须按发货计划安排车船完成运输任务，否则单次扣2分。

3.3资信方面

（1）中标之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，视影响运输程度严重的单次扣3-10分。

（2）不及时开具发票并送交至业务员，单次扣1分。

（3）未按实际运输任务明细开票，弄虚作假，视严重程度单次扣5-10分。

（4）注册信息及基本资质证书不属实，视严重程度单次扣3-10分。

（5）违反廉洁协议，视严重程度单次扣5-10分。

四、从负面清单中消除的流程

列入负面清单中的供应商只要通过整改，其产品或服务质量满足我司要求，原则上满一年以后可以申请从负面清单中消除。

（一）供应商提出申请

1.供应商提出负面清单消除的书面申请。

2.供应商提供针对考核项的整改措施及效果等相关文件材料。

（二）确认与消除

1.供应保障部牵头组织相关部门对供应商提供的文件材料进行确认，必要时组织相关部门进行考察。

2.根据确认情况提出建议，报公司批准后从负面清单中消除。

注：供应保障部负责条款解释。