醋酸造气工艺节能减排技术改造项目

循环水系统清洗预膜

招标文件

招标人：江苏索普化工股份有限公司

日期：二O二O年三月

- 招标及投标文件

招标文件获取方式：索普官网

网址：sopo.com.cn

请在 2023年3月14日15:00前将报价单盖章并密封，邮寄至江苏镇江市京口区求索路101号索普集团三楼项目部，郭锋收，电话号码：15951400283

- 招标范围及工艺条件

本次循环冷却水处理项目主要包括空分循环水、气化循环水系统。具体参数如下：

- 气化循环水系统基础数据参考如下表：

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 | m3/h | 22000m3/h |  |
| 旁滤量 | m3/h | 1000m3/h |  |
| 保有水量 | m3 | 12000 m3/h |  |
| 补水量 | m3/h | 220 m3/h~440m3/h |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 10 |  |
| 浓缩倍数 |  | ≥3 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢、不锈钢 |  |

- 空分循环水系统基础数据参考如下表：

| 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环水量 | m3/h | 4500 |  |
| 旁滤量 | m3/h | 45 m3/h -225 m3/h |  |
| 保有水量 | m3 | 2500 |  |
| 补水量 | m3/h | 90 m3/h |  |
| 冷热水温差 | ℃ | 10 |  |
| 浓缩倍数 |  | ≥3 |  |
| 系统材质 |  | 碳钢、不锈钢 |  |

- 控制指标

清洗期间：腐蚀速率： 碳钢＜2g/m2.h；不锈钢＜0.5g/m2.h。

预膜期间：预膜挂片CuSO4耐腐蚀时间＞12s。

- 投标方须知

- 按照项目实际情况编制清洗预膜方案，负责清洗预膜期间的加药工作，同时作为总协调人，协调清洗预膜期间招标单位的配合工作。

- 提供清洗预膜所需的全部处理药剂（无磷），所用药剂必须为无泡型；

- 因环保因素清洗预膜后排水需考虑PH调节剂。

- 负责清洗预膜期间的检测工作，检测仪器自备，检测频率不低于下表。

| 项目 操作阶段 | 浊度 | 钙离子 | 总铁 | 荧光浓度 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘泥剥离处理 | 1次/2-4h | / | / | / | 1次/2-4h |
| 除垢除锈 | 1次/2-4h | 1次/2-4h | 1次/2-4h | / | 1次/1-2h |
| 预膜处理 | 1次/4-8h | 1次/4-8h | 1次4-8h | 1次/4-8h | 1次/2-4h |
| 备 注 | 在项目各阶段交替过程中，分析频率视具体情况而定。 |  |  |  |  |

- 空分循环水补水管线管径DN150，气化循环水补水管线DN100，压力0.4-0.5Mpa。

- 本项目采用固定总价模式，以挂片实验合格为验收标准。投标方投标前应充分考虑各项风险因素。

- 本项目付款方式为预膜验收合格后，投标方开具增值税专用发票后一个月内以现汇方式一次性支付。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

- 因工程项目的特殊性，投标方人员的现场服务时间应服从项目的建设需要，投标方应将此因素予以考虑。

- 相应考核细则在合同签订时明确。

- 本项目采用除税后最低价中标的评标方式。

11、开标日期：2023年3月14日15：00

- 投标方资质要求

- 投标方需要有大型石化企业相关技术工程同等规模的总包服务业绩单位至少三家，服务3年以上（含3年），提供合同证明，投标方需提供生产许可证，或生产厂家提供的相关委托书。

- 四证齐全（开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照）。

- 质量检验能力－仪器及检测设备（生产商提供自身相关证明材料，代理商提供相应生产商相关证明材料）。

六、投标文件的提交

一、投标文件的装订、密封和标记

1、投标文件的装订要求：一份正本、一份副本，装订成册密封。副本与正本文本有不一致的情况，以正本文本为准。

2、递交的投标文件，需用袋包装、密封。

二、投标及投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性投标，应当作为无效投标予以否决：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2、投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

3、如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5、投标人名称与资格审查时不一致，且未提供有效证明的；

6、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

7、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

8、不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况的；

9、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式投标的；

10、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

11、投标文件组成不符合招标文件要求的。

12、投标文件中联系电话不真实、无人接听的。

11、凡招标文件未明确的无效投标条件，评审委员会不得作为判定无效投标的依据，评审委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效投标的依据。

（一）投标函

## 致江苏索普化工股份有限公司

## 根据招标文件，我方已提交招标人要求的投标文件的全部内容。

## 据此,我方同意如下内容:

## 1.符合所附报价函中规定的应提交和交付服务的折扣

## 2.我方同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料

## 3.我方承诺:我方不得将本次采购或合同的有关资料向第三方透露（如有）

## 4. 我方承诺所有纸质投标文件、电子版及最终报价均是真实的、合法的、有效的。如有弄虚作假，我方将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切履行合同规定的责任。

## 5.若中选，我方将按照投标文件的具体规定与贵公司签订合同，严格履行合同规定的责任和义务，提供优质的服务。

## 6.我方已详细阅读全部招标文件，包括修改、澄清文件(如有的话) 以及全部参考资料和有关附件。且投标文件是基于对上述文件的完全理解而作出的投标。

## 7.其他补充说明:无

## 8.与本投标文件有关的一切正式往来信函请寄:

## 地址:

## 邮编:

## 电话:

## 电子邮箱:

## 投标人名称:

## 委托代理人：

2023年 3 月   日

（二）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓    名：法定代表人亲笔签名 性别：    年龄：    职务：

系                      (申请人名称)的法定代表人。

投标人（盖章）：

年   月    日

（三）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

投标人：             （单位全称） （盖章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

授权委托日期：    年    月    日

（四）投标人的资格证明材料

（营业执照复印件、资质证书复印件等）

（五）报价函

致江苏索普化工股份有限公司：

1、我方认真研究招标文件及其它有关文件后，愿意以           元（大写：人民币    ）完成                （招标文件名称）所约定的工作，税率（  ）

2、如果贵方接受我方的报价，我方保证根据招标文件及合同的约定完成全部工作。

3、本投标文件同贵方的成交通知书、双方签订的补充文件、修正文件以及涉及合同内容的有关文件将构成约束双方的合同。

投标人：（盖章）

法人代表人或委托代理人签字：

地    址：

电    话：

日    期:      年    月    日

- （六）承诺书

致：江苏索普化工股份有限公司

本公司郑重承诺，承诺如下：

截止投标文件递交时间当日，本公司未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者暂停且在暂停期内。

我方特此承诺！

单位名称：                     （盖章）

法定代表人签字或盖章：

日  期：