附件3：防爆气体检测报警控制器参数要求

壁挂式高度集成的8或16通道控制器，要求通道信号同步采集。

要求2个液晶屏显示分别显示报警值及各个通道浓度、历史数据及相关参数配置，同时搭配高亮度的LED报警显示。

支持多探测器信号智能表决报警（报警值可更改）。

支持RS485接口输出(标准485协议，整数型或浮点型两线制，支持RTU/ASCII协议，波特率9600，支持奇偶校验可选，数据位8，停止位1，不支持无校验，标准寄存器地址，如输入型寄存器地址30001）。

支持1路24VDC有源输出。

报警方式：声光报警。

仪表功耗：≤20W(16通道满配)。

供电电源：220V AC（正常工作范围85-265V AC）。

输入信号：二线制或三线制（4-20）mA。

采集速度：≤1s。

继电器输出：每路模拟通道对应2路继电器，3路系统继电器，共7路， 继电器容量为250V AC/3A、30V DC/3A。

主体材料：碳钢钣金壳体。

工作温度：（-10-50）℃。

工作湿度：（10-95）%RH（无凝露）。

产品要有消防CCCF认证。

如无法通讯，需工程师到现场技术指导。

根据控制器尺寸厂家配套304材质、有视窗、防爆等级不低于ExdIICT4隔爆箱。