成套次氯酸钠自动投加设备技术要求

# 1、总体技术要求

工业水厂供水量为150km3/d，两条生产线水量分别为100 km3/d、50 km3/d；目前水厂加氯系统采用液氯，设置一次前加、二次后加的方式，投加点共3个（前加氯2，后加氯1），设计有效氯投加量为1.5 kg/km3；为消除水厂安全隐患，检查管理方便，将液氯系统改造成次氯酸钠投加系统，采用原液10%的次氯酸钠溶液稀释成5%投加（因5%以上浓度属于危化品管理范畴），考虑到稀释水硬度较高，次氯酸钠溶液与水中钙镁离子等发生结晶反应进而堵塞管道，改造配置一套软水装置。

本次改造涉及到次氯酸钠投加系统卸料装置、软水装置、存储装置，投加装置及PLC控制装置，实现投加自动控制。

# 2、材料清单

| 序号 | 名称 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 品牌推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. 进料系统（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料泵撬装装置 | TJXL-2-12.8-14.9-K1；一体化撬装形式 | 1 | 套 | 配套 |
| 1.1 | 卸料泵 | Qmax≥24m³/h，Hmax≥20m,；接液材质为PVDF；电压：380V；功率：2.2KW | 2 | 台 | 台湾塑宝、斯德宝、杰斯科或同等品质品牌 |
| 1.2 | 卸料控制柜 | 630*530*250 mm，工程塑料。含干运转保护器及相关元器件，7寸触摸屏 | 1 | 套 | 配套 |
| 1.3 | 卸料泵配套阀门管路辅材 | 含手动球阀、电动球阀、单向阀、过滤器、卸料泵撬装支架及相关辅材等 | 1 | 套 |  |
| 2 | Y型过滤器 | DN65，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 1 | 只 |  |
| 3 | Y型过滤器 | DN80，活接；材质：UPVC；密封圈：EPDM；压力：PN0.6MPa；滤网：35目 | 1 | 只 |  |
| 4 | 手动球阀 | DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 2 | 个 |  |
| 5 | 单向阀 | DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 1 | 只 |  |
| 二、软水系统（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 软水器装置 | 20t/h产水量；含阀头、树脂罐（含树脂）、压力表、接线箱、支架、盐箱及配套手动球阀、浮球阀、布水器及安装辅材 | 1 | 套 | 配套 |
| 2 | 手动球阀 | DN50；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 2 | 个 |  |
| 三、储存系统（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式储罐系统 | TJCH-20，总容积：20 m3 | 3 | 套 | 配套 |
| 1.1 | 立式储罐 | 容积：20 m3，总高：3800 mm，直径：2850 mm，；PE材质；标准进出接口：DN65法兰；加装加强筋 | 3 | 只 | 鑫浙东、中冶、中环或同等品质品牌 |
| 1.2 | 超声波液位计 | 型号：FMU30；量程：0-5 m，测量值分辨率：1 mm；一体式 | 3 | 只 | E+H、西门子、ABB或同等品质品牌 |
| 1.3 | 储罐配套阀门辅材 | 含液位管、液位板、取样阀、进出口电动球阀、手动阀、及相关管路和安装辅材 | 3 | 批 |  |
| 2 | 手动球阀 | DN65；接口：双由令承插；材质：UPVC；压力：PN10 | 3 | 个 |  |
| 3 | UPVC管路 | DN65；材质：UPVC；压力：PN10 | 40 | 米 |  |
| 四、投加系统（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量泵撬装装置 | 单台流量：114L/h；1.0 Mpa，一体化撬装形式 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 数字智能计量泵 | 流量≥150L/h，压力≥0.5MPa；泵头材质：PVDF；精度±1%，步进电机驱动，带0/4-20mA输入及输出信号 | 4 | 台 | JESCO、SERA、W&T或同等品质品牌 |
| 1.2 | 计量泵附件 | 每台计量泵包含脉动阻尼器、DN15安全阀、DN15背压阀、浮子流量计、计量泵撬装支架，以及足量的手动阀门、配套的安装辅材 | 4 | 套 | 德国/斯德宝、意大利/FIP或同等品质品牌 |
| 1.3 | 接线箱 | 尺寸190*280*130 mm，ABS | 2 | 个 | 配套 |
| 2 | 出药口电磁流量计 | DN10，钛电极，衬里材料：PTFE；传感器防护等级：IP68；分体型；法兰安装；含接地环 | 3 | 台 | 科隆、E+H、西门子或同等品质品牌 |
| 3 | UPVC管路 | DN15；材质：UPVC；压力：PN16 | 250 | 米 |  |
| 4 | 加药扩散器 | DN25，含带压开孔组件、手动阀门、不锈钢套管等 | 3 | 个 |  |
| 五、控制系统（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | L800*D600*H2000 mm；材质：碳钢喷塑；含PLC一套；一台12寸触摸屏，预留以太网接口； | 1 | 套 | 配套 |
| 2 | 天行健水处理剂精准投加控制软件V2.0 | 满足系统要求 | 1 | 项 | 配套 |
| 3 | UPS | 3KVA，2h | 1 | 套 | 山特、APC、艾默生或同等品质品牌 |
| 4 | 电缆 | 配套 | 1 | 批 | 元通、中策、虎牌或同等品质品牌 |
| 六、其他（含次氯酸钠加药系统控制软件V2.0） |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装附件 | 国标 | 1 | 批 |  |
| 2 | 备品备件 | 包括3个DN15手动阀门、3个DN25手动阀门1个DN50手动阀门、1个安全阀、1个背压阀 | 1 | 套 | 配套 |
| 3 | 临时投加系统 | 满足水厂使用要求 | 1 | 套 | 配套 |

# 3、技术要求

#### 卸料泵

卸料泵模块由卸料泵、进出阀门、控制箱、支架及相关管路组成。卸料泵及其配套的管路阀门、控制柜等均集成一体，安装在撬装支架上，在工厂内完成组装，现场只需接水接电即可直接运行。撬装支架采用工业级铝合金型材。卸料泵撬装装置上的阀门等。

（1）卸料泵技术要求：

最大流量：24m³/h

最大扬程：20m

接液材质：PVDF

轴心材质：陶瓷

不含固件颗粒或纤维的稀薄的介质；

介质密度：1.35×103 kg/m3（最大）；

环境最高+40℃；

电机：电机为全封闭，风冷式二极电机；

防护等级：IP55 以上；

绝缘等级：F；

标准电压：50 Hz，380 V。

能效：二级以上

（2）控制柜技术要求：

卸料泵控制柜安装于一体化撬装支架上，工程塑料外壳，耐腐蚀。控制保护卸料泵启停，微型断路器、接触器等内部元器件采用 ABB、施耐德等，带有电机保护宝，一旦卸料泵空运转及过载时，可切断电源保护卸料泵。控制柜带有 7 寸触摸屏，可通过触摸屏实现自动卸料及稀释操作。

#### 储罐

容积：20m³

材质：PE加厚30%；

盖直径：600mm；

标准进出接口： DN65法兰；

其他参数：储罐上预留排气口。

#### 超声波液位计

量程：0-5m

分辨率：1mm

精度：±1 mm OR 0.2%

供电：24VDC或220VA

显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示

输出：4-20mA

过程连接：1-1/2”(5m)

外壳材质：F16塑料透明显示盖

工作温度：-40-60℃

补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能

防护等级：IP68

输出：4-20mA

#### 软水系统

软水器内置软化树脂，为整个系统的运行提供软水。采用多路控制阀技术，配套树脂罐、盐箱、管道、接线箱、精密过滤器等构成全自动软化水机组。机组可全自动实现运行，反洗，再生。罐体为玻璃钢，含多路控制阀、离子交换树脂。

处理水量：5t/h*4

树脂罐材质：玻璃钢

出水硬度：小于10mg/L

供电电源：AC220V±10%；50Hz

运行方式：多阀多罐

使用环境：温度：2-40℃；湿度：<80%

再生剂： NaCl

#### 计量泵

计量泵泵体采用步进电机驱动，电机内置在计量泵泵体内。计量泵自带液晶面板及操作按钮，液晶面板镶嵌在计量泵本体上，并至少有三个安装位置可供选择，计量泵控制面板带有透明防护罩，满足计量泵控制面板的电气防护要求。

计量泵吸程不小于3米，手动输入设定流量，带输入0/4-20mA信号及输出0/4-20mA信号，精度±1%。

计量泵设置在加药间内，计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量，也可手动输入投加量。在整个投加过程中，加注泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。加注泵的材质应能抵抗介质的腐蚀。

★计量泵采用步进电机驱动，在不需要外接变频器或电动冲程长度调节装置的情况下实现流量自动调节。电子控制步进电机可对冲程速度进行最优控制。每次吸入过程的时间保持不变，每次排出过程的时间随设定流量的不同而变化，不论在任何的运行状态下都能提供最佳的出口流量。

★计量泵本身设有可读的液晶面板，可以手动输入设定流量，也可以通过显示屏直接读取流量（ml/h或者l/h）, 可显示累计投加流量、计量泵通电次数、计量泵总运行时间，界面友好，显示能容易地操作泵，能通过菜单来使用标准控制功能。计量泵可通过模拟量信号或通讯的方式自动调节流量，也可通过计量泵控制面板自带的调节旋钮手动调节计量泵的流量。在投加脱气性介质时，计量泵还需具备自动排气功能。

所有时间满冲程长度运行，在整个工作量程内所有冲程都被精确控制，使得系统在整个工作量程内始终能保证最佳投加。

配置带模拟信号和数字信号接口。输入输出信号:脉冲控制信号；0/4-20mA输入输出；高低液位控制信号；外部开/关信号控制；报警输出；开/关按钮

泵头材质：PVDF

精度:±1%

吸程高度:	4米

驱动装置:240V,50Hz, IP65

计量泵加药系统应该包含计量泵组（铝合金型材），自动运行电气控制柜或接线盒，安装管路附件（背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器）等，形成一个完整的系统。为避免堵塞，计量泵加药系统应配合理的管路冲洗设计。

计量泵通过一体化撬装支架进行撬装，安全阀、背压阀、阻尼器、电磁流量计集成于支架，撬装支架采用铝合金型材尺寸依据设备清单。

#### 安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。

连接口径：根据设备清单

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至3bar

#### 背压阀（压力保持阀）

在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至3bar。

连接口径：根据设备清单

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至2bar

#### 脉动阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。

连接口径：根据设备清单

| 材质： | 壳体：UPVC，密封垫：Viton |
| --- | --- |
| 连接： | 准备UPVC承插连接 |
| 容积： | 根据设备清单 |
| 最大压力： | 5bar |

#### Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。

材质：UPVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

公称压力：1.6MPa

连接口径：根据设备清单

#### 电磁流量计

连接方式：法兰连接，分体型

连接口径：根据设备清单

精度：0.5%；

测量范围：-12～12m/s；

★电极材料：钛；

★衬里：PTFE；

传感器防护等级:IP68；

介质最高温度：最大180°C；

环境温度：-40°C～+65°C；

输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，HART通讯。

#### 手动球阀

口径：根据设备清单

材质：UPVC

标准：DIN/ANSI/JIS/CNS

接口：承插接口

双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。

#### 电动球阀

可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。

阀体材质：UPVC；

口径：根据设备清单

密封材质：EPDM/PTFE；

传动方式：回转电动驱动；

执行器材质：塑料外壳；

保护装置：过热保护；

动作时间：4－30秒；

公称压力：1.0Mpa；

流体温度：-15℃－60℃（无冻结）；

环境温度：-25℃－55℃。

#### 必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈材质：EPDM

#### 控制柜

柜体尺寸：根据设备清单

材质：根据设备清单

PLC：西门子、施耐德、AB及同等品牌

触摸屏：西门子、施耐德、AB及同等品牌，12吋

电子元器件参考品牌：施耐德、西门子、ABB

1、系统各设备的运行及报警显示；

2、含触摸屏，操作参数和状态的显示；

3、系统自动、手动切换；

4、系统运行就地、远程手动、自动；

5、相关参数的设定和修改。

6、通过PLC实现药剂溶液的稀释、投加等全过程的自动控制，并能根据原水流量和水质情况对参数进行自动调整计量泵，实现投加量的自动调节，同时具备手动功能，预留以太网接口。

4、其它要求

1、必须提供日处理量15万吨及以上水厂次氯酸钠自动投加系统改造的业绩。

2、该成套设备由厂家总包，负责现场安装。

3、所有机泵匹配电机应达到二级能效以上。

4、电磁流量计等计量器具，需提供量器具型式批准证书。大于2”的还需提供监督检验证书。