# 澄清函

- 招标项目名称：醋酸一期技改变压器安装及甲醇厂硫回收二期技改项目装置电缆铺设、现场操作柱安装。

- 二、首次公告日期及发布媒介： 2023-08-02  、《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、变更内容

|  | 原招标文件条款 | 更改后的招标文件条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | （四）投标截止时间：2023年8月9日11时（北京时间）； （五）开标时间：2023年8月9日14时（北京时间）； 二、招标内容工作量及施工要求： - （一）醋酸厂项目:两台干式电力变压器（SCB14-1000/6)重量为2.6吨每台，要求安装前后高压侧用2500V低压侧用1000V摇表测量绝缘，前后测量结果无明显变化。施工过程中不得发生碰撞摔落等损坏变压器的情况。 - （二）甲醇厂项目: - 硫回收现场至304电房电力电缆ZR-YJVR-0.6/1KV-4*2.5mm2穿镀锌焊接管G32约6米，其他为桥架铺设，电缆长度约150米。 - 硫回收现场至304电房控制电缆ZR-KYJV-500V-10*1.5mm2穿镀锌焊接管G20约9米，其他为桥架铺设，2根共计300米。 - 304电房至硫回收DCS室仪表电缆ZR-KYJVP-500V10*1.5mm2 ，2根共计1000米。 - 现场2只防爆操作柱的安装及操作柱固定支架的制作及安装。 - 现场操作柱、穿线镀锌焊接钢管等接地铺设焊接安装，热镀锌扁钢25*4焊接约12米，软铜导线25mm2 跨接线约10米。 - 电缆施工前后使用摇表检测电缆绝缘电阻应符合规程规定并且施工前后无明显变化以确认电缆施工中没有受到损伤，电力电缆使用1000V摇表、控制电缆电缆使用500V摇表。 | （四）投标截止时间：2023年8月16日11时（北京时间）； （五）开标时间：2023年8月16日14时（北京时间）； 二、招标内容工作量及施工要求： - （一）醋酸厂项目:两台干式电力变压器（SCB14-1000/6)重量为2.6吨每台，要求安装前后高压侧用2500V低压侧用1000V摇表测量绝缘，前后测量结果无明显变化。施工过程中不得发生碰撞摔落等损坏变压器的情况。 - （二）甲醇厂项目: - 1、硫回收现场至304电房电力电缆ZR-YJVR-0.6/1KV-4*2.5mm2穿镀锌焊接管G32约6米，其他为桥架铺设，电缆长度约150米。 - 2、硫回收现场至304电房控制电缆ZR-KYJV-500V-10*1.5mm2穿镀锌焊接管G20约9米，其他为桥架铺设，2根共计300米。 - 3、304电房至硫回收DCS室仪表电缆ZR-KYJVP-500V10*1.5mm2 ，2根共计1000米。 - 现场2只防爆操作柱的安装及操作柱固定支架的制作及安装。 - 现场操作柱、穿线镀锌焊接钢管等接地铺设焊接安装，热镀锌扁钢25*4焊接约12米，软铜导线25mm2 跨接线约10米。 - 电缆施工前后使用摇表检测电缆绝缘电阻应符合规程规定并且施工前后无明显变化以确认电缆施工中没有受到损伤，电力电缆使用1000V摇表、控制电缆电缆使用500V摇表。 ## 以下为新增工作量 - 硫回收现场至304电房电力电缆ZR-YJVR-0.6/1KV-3*95+1*50mm2，穿镀锌焊接管G80约12米，其他为桥架铺设，电缆长度约150米。 |

四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：黄志坚  电话：17705283519

招标业务联系人：刘  亮  电话：18652823232

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401